## 封-1 招标工程量清单
|  | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室
|  | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
[5 empty] | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室
|  | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 |  |  |  |  | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 |  | 造价咨询人: |  | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 广西德元工程项目管理有限责任公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年1月2日 |  | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年1月2日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、工程名称：中山大学附属第一医院广西医院测听室项目；
2、建设单位：中山大学附属第一医院广西医院；
3、本次改造范围：中山大学附属第一医院广西医院测听室。
二、本预算编制依据：
1、施工图纸《中山大学附属第一医院广西医院测听室平面方案》及答疑等资料；
2、《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)；
3、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》 (桂建标〔2013〕42号)；
4、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2013年版)及其配套费用定额；
5、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2014年版)及其配套费用定额；
6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)；
7、与本建设项目有关的标准、规范、技术资料；
8、其他现行计价文件、规范及标准。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室纯音测听室1
1.2 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室纯音测听室2
1.3 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室声场测听室
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1装饰工程
1.1.2 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1安装工程
1.2.1 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2装饰工程
1.2.2 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2安装工程
1.3.1 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听室装饰工程
1.3.2 | 中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听室安装工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听室装饰工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共14页 | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1装饰工程
分部分项工程
| 9. | A.9 楼地面工程
1 | 011103003001 | 同质透心卷材地面 | ㎡ | 2.72
3mm环保pvc地板胶
相当于或优于“进口洁福”、“阿姆斯壮”、“进口嘉得”品牌
2 | 011104002001 | 复合地板 | ㎡ | 2.72
上下采用12mm厚中纤板
中间填充30mm玻璃棉冲压一体板
品牌参照或相当于“大自然、安信、圣象”
3 | 011210002001 | 地面槽钢龙骨-减震器 | ㎡ | 2.72
四周的钢槽规格20*73*45*55*50*10mm
中间的钢槽规格45x55x45mm
| 10. | A.10 墙、柱面工程
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | ㎡ | 13.23
内侧墙面：600mm*600mm的0.7mm厚度微孔金属白色铝扣板
品牌参考或相当“可耐福”、“丽音”、“龙牌”
5 | 011210002002 | 75型轻钢龙骨 | ㎡ | 13.23
75型轻钢龙骨，横向间距@400mm，竖向间距@800mm
6 | 011207001002 | 墙面装饰板 | ㎡ | 8.25
白色9mm竹木纤维板
7 | 011210001001 | 白色木龙骨 | ㎡ | 8.25
部位：外墙9mm竹木纤维板
8 | 011207001003 | 多层复合隔声结构冲压模块板 | ㎡ | 13.28
内层：9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)、50mm厚岩棉板(单面高温覆膜)
内层：3mm厚阻尼隔音毡、2mm厚硅胶阻尼垫、9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)
中间：60mm空气层(均布置硅胶阻尼胶)
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第2页 共14页 | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
外层：9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)、50mm厚岩棉板(单面高温覆膜)
外层：3mm厚阻尼隔音毡、2mm厚硅胶阻尼垫、9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)
结合处采用环保胶密封(液态)
隔声模块板之间采用机加工成型的"凹凸"几何结构进行一块块对接
每一件板中的凹凸钢板即是模块板的骨架
| 12. | A.12 门窗工程
9 | 010802001001 | 双磁控凹凸式隔音门 | ㎡ | 2.14
隔音外门：1.2mm厚喷涂钢板+9mm厚E1中密度中纤板+60mm超细玻璃棉+1.2mm厚喷涂钢板
隔音内门：1.2mm厚喷涂钢板+9mm厚E1中密度中纤板+60mm超细玻璃棉+1.2mm厚喷涂钢板
隔声门框:采用1.5㎜钢板冲压、加强筋焊接加固
隔声结构及性能：隔音量≥45dB
外门规格：2100*1020mm
内门规格：1940*800mm
10 | 010807001001 | 双层中空隔音窗 | ㎡ | 0.63
隔音窗框：1.5mm厚喷涂钢板窗框
透视玻璃:10mm和8mm定制玻璃组合,空气间隔 73㎜,采用密封胶粘贴于窗框上
规格：900*700mm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第3页 共14页 | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
11 | 030412005001 | 高节能环保LED灯 | 套 | 1
功率24w
安装方式:嵌入式安装
相当于“TCL”、“雷士”等同质量产品
12 | 030404035001 | 单相二三孔插座 250V 10A | 套 | 4
安装方式:距地0.3m/1.2暗装
相当于“TCL”、“西蒙”等同质量产品
13 | 030404034001 | 双联单控开关 | 套 | 1
底边距地1.3m暗装
相当于“TCL”、“西蒙”等同质量产品
14 | 030404033001 | 8寸排气扇 25W | 台 | 1
自带止回装置，220V-50HZ
品牌：相当于“绿岛风”、“南洋有为”等同质量产品
15 | 030703011001 | 铝合金单层百叶风口 200*200 | 个 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
16 | 030207002001 | 阻抗复合进气消声器 | 台 | 1
规格：长2000mm，宽500mm，高180mm
消声器通道截面积0.048m2,流速控制在3.1m/s
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第4页 共14页 | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
进气流量可达9立方/分钟，且可以通过改变消声器通道截面积尺寸来获得较大的风量
外壳采用多层复合隔声结构，内部采用阻性和抗性复合消声结构
主要材料：玻璃纤维吸音板，E1高密度中纤板，不锈钢网
达到允许气流顺利通过，又能有效地阻止或减弱噪声传入
17 | 030207002002 | 阻抗复合排气消声器 | 台 | 1
规格：长2000mm，宽500mm，高180mm
消声器通道截面积0.048m2,流速控制在3.1m/s
排气流量可达9立方/分钟，且可以通过改变消声器通道截面积尺寸来获得较大的风量
外壳采用多层复合隔声结构，内部采用阻性和抗性复合消声结构
主要材料：玻璃纤维吸音板，E1高密度中纤板，不锈钢网
达到允许气流顺利通过，又能有效地阻止或减弱噪声传入
18 | 030702001001 | 镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口） 直径250mm | ㎡ | 0.50
咬口连接
破损处及裸露的支吊架等铁件，除锈后刷红丹防锈底漆二道 ,调和面漆二道
19 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | ㎡ | 0.50
20 | 031208003001 | 带铝箔橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）30 |  | 0.02
30mm橡塑保温板
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第5页 共14页 | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2装饰工程
分部分项工程
| 9. | A.9 楼地面工程
21 | 011103003002 | 同质透心卷材地面 | ㎡ | 2.72
3mm环保pvc地板胶
相当于或优于“进口洁福”、“阿姆斯壮”、“进口嘉得”品牌
22 | 011104002002 | 复合地板 | ㎡ | 2.72
上下采用12mm厚中纤板
中间填充30mm玻璃棉冲压一体板
品牌参照或相当于“大自然、安信、圣象”
23 | 011210002003 | 地面槽钢龙骨-减震器 | ㎡ | 2.72
四周的钢槽规格20*73*45*55*50*10mm
中间的钢槽规格45x55x45mm
| 10. | A.10 墙、柱面工程
24 | 011207001004 | 墙面装饰板 | ㎡ | 13.23
内侧墙面：600mm*600mm的0.7mm厚度微孔金属白色铝扣板
6、品牌参考或相当“可耐福”、“丽音”、“龙牌”
25 | 011210002004 | 75型轻钢龙骨 | ㎡ | 13.23
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第6页 共14页 | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
75型轻钢龙骨，横向间距@400mm，竖向间距@800mm
26 | 011207001005 | 墙面装饰板 | ㎡ | 8.25
白色9mm竹木纤维板
27 | 011210001002 | 白色木龙骨 | ㎡ | 8.25
部位：外墙9mm竹木纤维板
28 | 011207001006 | 多层复合隔声结构冲压模块板 | ㎡ | 13.28
内层：9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)、50mm厚岩棉板(单面高温覆膜)
内层：3mm厚阻尼隔音毡、2mm厚硅胶阻尼垫、9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)
中间：60mm空气层(均布置硅胶阻尼胶)
外层：9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)、50mm厚岩棉板(单面高温覆膜)
外层：3mm厚阻尼隔音毡、2mm厚硅胶阻尼垫、9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)
结合处采用环保胶密封(液态)
隔声模块板之间采用机加工成型的"凹凸"几何结构进行一块块对接
每一件板中的凹凸钢板即是模块板的骨架
| 12. | A.12 门窗工程
29 | 010802001002 | 双磁控凹凸式隔音门 | ㎡ | 2.14
隔音外门：1.2mm厚喷涂钢板+9mm厚E1中密度中纤板+60mm超细玻璃棉+1.2mm厚喷涂钢板
隔音内门：1.2mm厚喷涂钢板+9mm厚E1中密度中纤板+60mm超细玻璃棉+1.2mm厚喷涂钢板
隔声门框:采用1.5㎜钢板冲压、加强筋焊接加固
隔声结构及性能：隔音量≥45dB
外门规格：2100*1020mm
内门规格：1940*800mm
30 | 010807001002 | 双层中空隔音窗 | ㎡ | 0.63
隔音窗框：1.5mm厚喷涂钢板窗框
透视玻璃:10mm和8mm定制玻璃组合,空气间隔 73㎜,采用密封胶粘贴于窗框上
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第7页 共14页 | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
规格：900*700mm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
31 | 030412005002 | 高节能环保LED灯 | 套 | 1
功率24w
安装方式:嵌入式安装
相当于“TCL”、“雷士”等同质量产品
32 | 030404035002 | 单相二三孔插座 250V 10A | 套 | 3
安装方式:距地0.3m/1.2暗装
相当于“TCL”、“西蒙”等同质量产品
33 | 030404034002 | 双联单控开关 | 套 | 1
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第8页 共14页 | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
底边距地1.3m暗装
相当于“TCL”、“西蒙”等同质量产品
34 | 030404033002 | 8寸排气扇 25W | 台 | 1
自带止回装置，220V-50HZ
品牌：相当于“绿岛风”、“南洋有为”等同质量产品
35 | 030703011002 | 铝合金单层百叶风口 200*200 | 个 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
36 | 030207002003 | 阻抗复合进气消声器 | 台 | 1
规格：长2000mm，宽500mm，高180mm
消声器通道截面积0.048m2,流速控制在3.1m/s
进气流量可达9立方/分钟，且可以通过改变消声器通道截面积尺寸来获得较大的风量
外壳采用多层复合隔声结构，内部采用阻性和抗性复合消声结构
主要材料：玻璃纤维吸音板，E1高密度中纤板，不锈钢网
达到允许气流顺利通过，又能有效地阻止或减弱噪声传入
37 | 030207002004 | 阻抗复合排气消声器 | 台 | 1
规格：长2000mm，宽500mm，高180mm
消声器通道截面积0.048m2,流速控制在3.1m/s
进排气流量可达9立方/分钟，且可以通过改变消声器通道截面积尺寸来获得较大的风量
外壳采用多层复合隔声结构，内部采用阻性和抗性复合消声结构
主要材料：玻璃纤维吸音板，E1高密度中纤板，不锈钢网
达到允许气流顺利通过，又能有效地阻止或减弱噪声传入
38 | 030702001002 | 镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口） 直径250mm | ㎡ | 0.50
咬口连接
39 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | ㎡ | 0.50
40 | 031208003002 | 带铝箔橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）30 |  | 0.02
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第9页 共14页 | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
30mm橡塑保温板
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听室装饰工程
分部分项工程
| 9. | A.9 楼地面工程
41 | 011103003003 | 同质透心卷材地面 | ㎡ | 8.84
3mm环保pvc地板胶
相当于或优于“进口洁福”、“阿姆斯壮”、“进口嘉得”品牌
42 | 011104002003 | 复合地板 | ㎡ | 8.84
上下采用12mm厚中纤板
中间填充30mm玻璃棉冲压一体板
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第10页 共14页 | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
品牌参照或相当于“大自然、安信、圣象”
43 | 011210002005 | 地面槽钢龙骨-减震器 | ㎡ | 8.84
四周的钢槽规格20*73*45*55*50*10mm
中间的钢槽规格45x55x45mm
| 10. | A.10 墙、柱面工程
44 | 011207001007 | 墙面装饰板 | ㎡ | 30.07
内侧墙面：600mm*600mm的0.7mm厚度微孔金属白色铝扣板
6、品牌参考或相当“可耐福”、“丽音”、“龙牌”
45 | 011210002006 | 75型轻钢龙骨 | ㎡ | 30.07
75型轻钢龙骨，横向间距@400mm，竖向间距@800mm
46 | 011207001008 | 墙面装饰板 | ㎡ | 8.25
白色9mm竹木纤维板
47 | 011210001003 | 白色木龙骨 | ㎡ | 8.25
部位：外墙9mm竹木纤维板
48 | 011207001009 | 多层复合隔声结构冲压模块板 | ㎡ | 21.23
内层：9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)、50mm厚岩棉板(单面高温覆膜)
内层：3mm厚阻尼隔音毡、2mm厚硅胶阻尼垫、9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)
中间：60mm空气层(均布置硅胶阻尼胶)
外层：9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)、50mm厚岩棉板(单面高温覆膜)
外层：3mm厚阻尼隔音毡、2mm厚硅胶阻尼垫、9mm厚E1中密度中纤板(单面高温覆膜)
结合处采用环保胶密封(液态)
隔声模块板之间采用机加工成型的"凹凸"几何结构进行一块块对接
每一件板中的凹凸钢板即是模块板的骨架
| 12. | A.12 门窗工程
49 | 010802001003 | 双磁控凹凸式隔音门 | ㎡ | 2.14
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第11页 共14页 | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
隔音外门：1.2mm厚喷涂钢板+9mm厚E1中密度中纤板+60mm超细玻璃棉+1.2mm厚喷涂钢板
隔音内门：1.2mm厚喷涂钢板+9mm厚E1中密度中纤板+60mm超细玻璃棉+1.2mm厚喷涂钢板
隔声门框:采用1.5㎜钢板冲压、加强筋焊接加固
隔声结构及性能：隔音量≥45dB
外门规格：2100*1020mm
内门规格：1940*800mm
50 | 010807001003 | 双层中空隔音窗 | ㎡ | 0.63
隔音窗框：1.5mm厚喷涂钢板窗框
透视玻璃:10mm和8mm定制玻璃组合,空气间隔 73㎜,采用密封胶粘贴于窗框上
规格：900*700mm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第12页 共14页 | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
51 | 030412005003 | 高节能环保LED灯 | 套 | 1
功率24w
安装方式:嵌入式安装
相当于“TCL”、“雷士”等同质量产品
52 | 030404035003 | 单相二三孔插座 250V 10A | 套 | 9
安装方式:距地0.3m/1.2暗装
相当于“TCL”、“西蒙”等同质量产品
53 | 030404034003 | 双联单控开关 | 套 | 1
底边距地1.3m暗装
相当于“TCL”、“西蒙”等同质量产品
54 | 030404033003 | 8寸排气扇 25W | 台 | 1
自带止回装置，220V-50HZ
品牌：相当于“绿岛风”、“南洋有为”等同质量产品
55 | 030703011003 | 铝合金单层百叶风口 200*200 | 个 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
56 | 030207002005 | 阻抗复合进气消声器 | 台 | 1
规格：长2000mm，宽500mm，高180mm
消声器通道截面积0.048m2,流速控制在3.1m/s
进气流量可达9立方/分钟，且可以通过改变消声器通道截面积尺寸来获得较大的风量
外壳采用多层复合隔声结构，内部采用阻性和抗性复合消声结构
主要材料：玻璃纤维吸音板，E1高密度中纤板，不锈钢网
达到允许气流顺利通过，又能有效地阻止或减弱噪声传入
57 | 030207002006 | 阻抗复合排气消声器 | 台 | 1
规格：长2000mm，宽500mm，高180mm
消声器通道截面积0.048m2,流速控制在3.1m/s
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第13页 共14页 | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
排气流量可达9立方/分钟，且可以通过改变消声器通道截面积尺寸来获得较大的风量
外壳采用多层复合隔声结构，内部采用阻性和抗性复合消声结构
主要材料：玻璃纤维吸音板，E1高密度中纤板，不锈钢网
达到允许气流顺利通过，又能有效地阻止或减弱噪声传入
58 | 030702001003 | 镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口） 直径250mm | ㎡ | 0.50
咬口连接
破损处及裸露的支吊架等铁件，除锈后刷红丹防锈底漆二道 ,调和面漆二道
59 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | ㎡ | 0.50
60 | 031208003003 | 带铝箔橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）30 |  | 0.02
30mm橡塑保温板
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第14页 共14页 | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2安装工程
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听室装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1装饰工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 109.23 | 109.23 | 分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1安装工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.49 | 16.49 | 分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2装饰工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 109.23 | 109.23 | 分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2安装工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.39 | 16.39 | 分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听室装饰工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 148.3 | 148.30 | 分部分项工程费及措施项目费
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听安装工程
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.96 | 16.96 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室1安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-纯音测听室2安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听室装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室-声场测听安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 工程名称:中山大学附属第一医院广西医院耳鼻咽喉头颈外科测听室 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
2 | 020101003.1 | 12mm厚中纤板 | ㎡
3 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
4 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
5 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
6 | 050701002.1 | 9mm竹木纤维板 | ㎡
7 | 072901007.1 | 3mm环保pvc地板胶 | ㎡
8 | 091301001.1 | 600mm*600mm的0.7mm厚度微孔金属白色铝扣板 | ㎡
9 | 143901001 | 乙炔气 | 
10 | 143906001 | 氧气 | 
11 | 144108001 | 乳白胶 | kg
12 | 144110001 | 耐候胶 | L
13 | 341103001 | 电 | kW.h