中山大学附属第一医院广西医院七氟丙烷气体灭火钢瓶检测充装项目采购需求

- 一、项目概况

- 1.项目名称：七氟丙烷气体灭火钢瓶检测及充装灭火剂项目。

- 2.采购内容：对本院25瓶七氟丙烷气体灭火钢瓶进行拆卸、运输、检测、充装及安装调试，并出具消防部门认可的检测报告。

- 3.检测内容：钢瓶外观检查、瓶体内窥检查、水压强度试验、气密性试验、瓶头阀的拆卸检测更换等。

- 4.服务方案：分2批次进行送检，单批次施工周期不超过72小时。

- 5.项目控制价：伍万陆仟壹佰零伍元壹角叁分元（¥56105.43）

钢瓶参数明细

| 序号 | 所在科室 | 充装压力 | 最大工作压力 | 数量（瓶） | 原单瓶充装量（Kg） | 总量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7楼UPS机房 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 35 | 35 |
| 2 | 6楼UPS机房 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 40 | 40 |
| 3 | 5楼机房防区1 | 2.5MPa | 4.2MPa | 4 | 90 | 360 |
| 4 | 5楼机房防区2 | 2.5MPa | 4.2MPa | 2 | 30、85 | 115 |
| 5 | 5楼机房防区3 | 2.5MPa | 4.2MPa | 2 | 40、65 | 105 |
| 6 | 5楼机房防区4 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 40 | 40 |
| 7 | 5楼机房防区5 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 40 | 40 |
| 8 | 5楼机房防区6 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 40 | 40 |
| 9 | 5楼UPS机房1 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 40 | 40 |
| 10 | 5楼UPS机房2 | 2.5MPa | 4.2MPa | 2 | 55、45 | 100 |
| 11 | 4楼UPS机房 | 2.5MPa | 4.2MPa | 2 | 40、85 | 125 |
| 12 | 3楼资料室1 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 60 | 60 |
| 13 | 3楼资料室2 | 2.5MPa | 4.2MPa | 1 | 40 | 40 |
| 14 | 3楼资料室3 | 2.5MPa | 4.2MPa | 3 | 120 | 360 |
| 15 | 3楼UPS机房 | 2.5MPa | 4.2MPa | 2 | 40、65 | 105 |
| 合计 |  |  |  | 25 |  | 1605Kg |

- 二、技术和质量要求

- 1.检验标准:气瓶检测应符合《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)的相关规定。

- 2.充装标准:充装的七氟丙烷药剂纯度须≥99.6%(符合GB 18614标准)，充装过程需遵循国标《气体灭火系统及部件》（GB 25972-2024）的要求。

- 3.合格标准:检验合格后，瓶体打上检验钢印，并出具《气瓶定期检验报告》。

- 4.质保期:验收合格后质保期不少于1年，期间出现非火灾原因泄漏等问题，供应商应免费负责处理；若同一批次出现5瓶及以上泄漏问题，供应商须全面排查原因并整改，质保期延长6个月。

- 三、供应商资质要求

- 1.在中国境内注册、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，遵守有关国家法律、法规和条例。

- 2.具有履行合同所必需的专业技术能力及相应资质，具备《特种设备检验检测机构核准证》或相应授权。

- 3.现场作业人员持有特种设备作业人员证。

- 4.鉴于本项目施工及检测工期紧张、现场响应时效要求高，为保障项目顺利开展，供应商须为广西壮族自治区境内注册、运营的专业特种设备检测机构。

- 五、报价文件要求

1.投标供应商报价不得超出项目控制价，否则按废标处理。

2.报价应包含但不限于：气瓶拆卸、运输、检测、灭火剂充装、安装调试、易损配件（压力表、阀门密封件等）更换、备用瓶、税费及合同履行过程中可能产生的费用。