## 试验+维护
（一）电气设备预防性试验
单位名称：中山大学附属第一医院广西医院
序号 | 地址 | 名称 | 数量（项） | 预算单价（元/项） | 预算合价（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 试验项目 | 备注
1 | 佛子岭路3号 | 1600kVA | 4 | 690 | 2760 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
2 |  | 2000kVA | 2 | 690 | 1380 |  |  | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
3 |  | 高压盘柜 | 22 | 320 | 7040 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
4 |  | 断路器 | 12 | 320 | 3840 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压
5 |  | 继电保护 | 12 | 320 | 3840 |  |  | 保护定值整定及校验
6 |  | 高压电缆 | 6 | 320 | 1920 |  |  | 绝缘电阻测试
7 |  | 备自投 | 1 | 0 | 0 |  |  | 备用电源自动投入测试 | 承诺免费为我院服务
8 |  | 安全工器具试验 | 2 | 600 | 1200 |  |  | 绝缘电阻测试、交流耐压（绝缘手套*2、绝缘靴子*2、验电笔*2）
每年预算合计（元） |  |  | 21980
2年预算合计（元） |  |  | 43960
（二）电气设备维护
单位名称：中山大学附属第一医院广西医院
序号 | 地址 | 名称 | 数量（台） | 预算单价（元/台） | 预算合价（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 维护内容 | 备注
1 | 佛子岭路3号 | 1600kVA 变压器 | 4 | 2780 | 11120 |  |  | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 维护次数：一年六次 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
2 | 佛子岭路3号 | 2000kVA 变压器 | 2 | 2780 | 5560 |  |  | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 维护次数：一年六次 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
每年预算合计（元） |  |  | 16680
2年预算合计（元） |  |  | 33360
总合计=（一）+（二）
每年预算总计（元） |  |  | 38660 |  |  | 每年报价总计（元）
2年预算总计（元） |  |  | 77320 |  |  | 2年报价总计（元）